ANEXO - GENERALIDADES

A continuación se describirán las condiciones a las cuales deberán  ajustarse los adjudicatarios para los suministros y trabajos consistentes en la instalación de los tubos y cañerías, construcción de cámaras, cortes de pavimento y colocación de jabalinas de "tierra".

1)	ZANJAS

1.1)	Apertura y Reposición

El zanjado (RUBROS Nº 1 y 2) se efectuará ajustándose a las especificaciones 	consignadas en los planos de instalación respectivos, con un ancho máximo de 	60 cm.

Su trazado podrá apartarse de estas indicaciones cuando se presenten 	dificultades y 	obstáculos subterráneos que impidan, a juicio del Director de 	Obra, ejecutarlo como esta proyectado. En este caso se podrá modificar el 	trazado de manera de no presentar ángulos menores de 120 grados o curvas 	de radio menor de 75 centímetros para evitar dificultades en el enhebrado de 	cables.

Si el obstáculo debe sortearse modificando la profundidad del conducto, en la 	parte más baja del mismo, deberá incorporar el drenaje adicional respectivo.

En el caso de zanja en la calzada (RUBRO Nº2), se deberá cortar el 	pavimento, previamente, con disco de acuerdo al ancho de la zanja a realizar.

1.2)	Dimensiones según planos.

El fondo de las zanjas mantendrá una pendiente mínima de 0.5 % (un medio 	por ciento) hacia los puntos de drenaje.

1.3)	 Si los ductos a colocar son de polietileno se procederá así:

Los tramos de conductos se asentarán sobre una capa de 10 centímetros de 	arena gruesa, dulce y sucia en el fondo de la zanja, iniciando su colocación  	desde las cámaras respectivas, o desde las bases de columnas o gabinetes, 	cuidando de mantener la inclinación prevista. Esta capa de arena deberá ser 	compactada con un adecuado apisonado.

Los caños se limpiaran con esmero antes de su colocación, quitándoles la 	tierra u otros materiales adheridos interiormente, en especial en la parte de las 	uniones. Se descarta en absoluto el uso de piedras para calzar los tramos de 	conductos con el fin de facilitar el alineamiento.

El o los conductos serán protegidos, por una capa de arena de 10 cm. por 	encima y los costados del ducto, ejecutado en las mismas condiciones que la 	capa de base y sobre ella se asentará una capa de ladrillos de campo.

1.4)	En el caso de conductos de PVC rígido, hormigón o 	polietileno protegidos con tosca cemento según indicación en 	planos, 	se procederá de la siguiente manera:

La tosca cemento será vertida en sitio en forma tal que se asegure que los 	ductos estén protegidos en su parte inferior con 10 cm. de este material, y a los 	costados como en su parte superior de acuerdo a lo estipulado en el plano Nº 	2311A y 2311B.

Las zanjas para este caso deberán realizarse de forma tal que no se necesite 	encofrado para la confección del macizo de protección. La tosca cemento 	estará dosificada con 200 Kg. de cemento por metro cúbico, y compactado con 	equipo apropiado a la humedad óptima. A su vez la tosca deberá tener un 	CBR>50.

1.5)	Ocupación de aceras y calzadas.

Este trabajo, tanto en las aceras como en las calzadas deberá ejecutarse 	dando cumplimiento a las disposiciones pertinentes en materia de tránsito 	peatonal y vehicular, que no deberá ser interrumpido ni molestado en mayor 	extensión que lo estrictamente 	necesario para ejecutar las obras sin 	dificultades, a juicio del Director de Obra.

El trabajo de las calzadas se hará interceptando solamente la mitad de las 	mismas y no 	podrá continuarse en la otra mitad hasta que no esté habilitado el 	tránsito en la primera.

1.6)	Relleno de zanjas y reposición de veredas.

El relleno de las zanjas se hará 	con arena sucia en capas de no más de 	15 cm. de espeso, compactando cada una con un adecuado apisonamiento. El 	contratista repondrá las veredas a su estado normal, 	utilizando baldosas 	nuevas, trabajo que se pagará por el RUBRO 6 o reutilizando total o  	parcialmente el pavimento removido lo cual será pagado por el RUBRO 7. En 	los casos de losas de granito, que deban provisoriamente removerse, el 	contratista las repondrá en su lugar debidamente niveladas. Cuando existan 	otros tipos de pavimentos, se repondrá 	en uno de la misma calidad y 	aspecto. Estos trabajos deberán realizarse de acuerdo al Pliego de 	Condiciones Generales para la Construcción de Veredas.

El contrapiso de las veredas será de balasto cementado con 100 kg. de 	cemento portland 	por m3, sobre el que se colocará la baldosa asentada 	sobre una capa de mezcla o el elemento que corresponda similar al existente. 	El RUBRO 6 corresponde al embaldosado	o tratamiento superficial no 	incluyendo la preparación del terreno y/o contrapiso en la construcción de una 	vereda nueva, el que se ejecutará de acuerdo al  RUBRO 5.

2)	PAVIMENTO

2.1)	Reconstrucción del pavimento.

a) En caso de calles pavimentadas con carpeta asfáltica el contratista dejará 8 	cm.  libres para la construcción de la carpeta. El pavimento a construir estará 	formado por dos capas 	sobre el relleno compacto de la zanja. La inferior 	será de 20 cm. de material granular y la superior será de 18 cm. de hormigón 	simple, con junta de construcción en el centro de la 	calzada. Finalmente 	se contruirá la carpeta de 8 cm.

b) En caso de calles pavimentadas con hormigón el nivel del pavimento a 	reconstruir será 	el necesario para enrasar perfectamente con el pavimento 	adyacente. El pavimento a construir estará formado por dos capas sobre el 	relleno compactado de la zanja. La inferior será de 20 cm. de material granular 	y la superior será de 20 cm. de hormigón 	reforzado con junta de construcción 	en coincidencia con las existentes.

c) Para los pavimentos indicados en los incisos a) y b) rige el Pliego General 	de 	Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón.

2.2)	Hormigón Reforzado para Pavimento

En todos los casos el hormigón llevará 1,5 kg./m2 de malla electro soldada de 	acero con tensión admisible = 3000 kg/cm2.

A los 7 (siete) días el hormigón tendrá una resistencia mínima a la compresión 	en cilindros normalizados de 175 kg/cm2.

2.3)	Material granular para Base

I) Inmediatamente por debajo de la losa de hormigón se realizará la base de 	material granular que deberá cumplir las siguientes especificaciones:

a) Tendrá un tamaño máximo de 38 (treinta y ocho) milímetros.

b) El material retenido por el Tamiz UNIT 8000 (ASTM Nº 10) tendrá un 	porcentaje de desgaste menor de 50 % (cincuenta por ciento) determinado por 	el ensayo de Los 	Ángeles UNIT 17 (ASTM c131).

c) La fracción que pasa el Tamiz UNIT 420 (ASTM Nº 40) deberá  tener un 	límite líquido no mayor de 25 (veinticinco) y un índice de plasticidad no mayor 	de 6 (seis).

d) La fracción que pasa el Tamiz UNIT 74 (ASTM Nº 200) estará comprendida 	entre 2 (dos) y 15 (quince) por ciento en peso del total, y que no será mayor 	que los 2/3 (dos tercios) de la fracción que pasa el Tamiz UNIT 420 (ASTM Nº 	40).

e) La fracción que pasa el Tamiz UNIT 4760 (ASTM Nº 4) tendrá un 	equivalente de arena 	no menor de 30, determinado mediante el ensayo 	AASHTO T-176 (o ASTM D2419/74).

f) Compactado hasta el 95 % (noventa y cinco por ciento) de la densidad 	máxima de laboratorio, tendrá un CBR en estado de saturación no inferior al 70 	% (setenta por ciento).

II) Para la compactación de la base se adoptará el equipo y procedimiento que 	asegure a la masa una densidad relativa no inferior al 97 % (noventa y siete 	por ciento) de la densidad máxima de laboratorio.

III) Si entre la fecha de aprobación de la caja y la construcción de la base por 	cualquier circunstancia se hubiera modificado su estado de humedad óptimo 	de compactación, se 	deberá efectuar nuevos ensayos de densidad en sitio.

IV) La compactación del material tanto para la corrección del subrasante como 	para elfirme se efectuará en capas de espesor inferior a 15 cm. (quince 	centímetros).

2.4)	Si la naturaleza y características del tramo de fundación existente 	lo justifican o cuando el material existente tenga Índice de Grupo mayor que 	12, y además el Ingeniero Director de la Obra lo ordenase por escrito, se 	sustituirá con tierras aptas a 	juicio de éste, y que tenga Índice de Grupo 	menor que 12 en un espesor de hasta 30centímetros, medido luego de 	compactado en no menos de 2 capas, salvo autorización escrita del Ingeniero 	Director.

El precio de esta sustitución incluirá todos los movimientos de tierra necesarios 	y el suministro y colocación del material granular compactado.

3)	TUBOS DE POLIETILENO

Se ajustarán a las especificaciones técnicas según Norma UNIT Nº 137/75.

Canalizaciones en columnas - Este tipo de tubos se utilizara para la conección entre las cámaras y las columnas para semáforos (en general 25mm), para el enhebrado de los futuros cableados. Para este fin se deben dejar en general todos los caños colocados con alambres galvanizados de espesor adecuado a forma de guia.

Recuperación o utilización de canalizaciones existentes – En algunos casos indicados  por la Dirección de obra se utilizarán plastiductos de gran diámetro (63 o 75 mm) para recuperar o utilizar canalizaciones existentes bajo pavimentos o veredas (“encamizados”).

4)	CONSTRUCCION DE CAMARAS

4.1)	Generalidades.

Los tramos principales de los conductos de PVC o polietileno, así como los de 	interconexión, se comunican por medio de cámaras subterráneas de 	mampostería o de 	hormigón prefabricadas a efectos de permitir el correcto 	enhebrado de los cables (máxima separación entre cámaras en tramos rectos, 	25 metros).

4.2)	Características de las cámaras.

Las cámaras serán construidas sobre una losa de hormigón armado de:

·	0,70 x 0,70 x 0.06 mts. para la cámara tipo 0.40 x 0.40 x 0.60

·	0,90 x 0,90 x 0,07 mts. para la cámara tipo 0.60 x 0.60 x 0.60

Sobre dicha losa se asentarán los cuatro lados construidos de ladrillo, 	coronados con un 	marco y tapa de hormigón con asa.

Las medidas de las cámaras expresadas en el RUBRO 9 son interiores.

4.3)	Deberán quedar como mínimo 10 centímetros entre el fondo 	interior de la 	cámara y la parte inferior del caño a la entrada de dicha cámara.

4.4)	Construcción de la cámara:

Las cámaras se construirán de acuerdo con las indicaciones siguientes y las 	consignadas en el plano.

-Excavación:

Para la construcción de la cámara se practicará la excavación necesaria de las 	dimensiones indicadas en el plano, cuyo fondo será apisonado 	convenientemente y 	consolidado con cascotes si fuera necesario.

-Drenaje:

En el fondo de la excavación y centrada en el punto de intersección de las 	diagonales de 	la misma se practicará una excavación de 0,30 m. de lado de 	profundidad 0,30 m. que 	será llenado hasta su mitad con piedra o ladrillo 	partido en fragmentos no menores de un	centímetro ni mayores de cuatro 	centímetros sin apisonar, destinada a facilitar el drenaje de la cámara.

-Base:

Terminada la preparación de la excavación y drenaje, se construirá una losa de 	hormigón 	reforzada con una malla electrosoldada de acero tratado de 	tensión admisible = 3000	 kg/cm2. , que deberá quedar perfectamente 	asentada y nivelada. Esta losa debe tener 	previsto el  punto de drenaje de 	diámetro de 100 mm. de acuerdo al detalle de cámara 	tipo (plano Nº2311c).

-Paredes Laterales:

Apoyadas sobre la losa se levantarán los cuatro lados de la cámara utilizando 	ladrillos de prensa de primera calidad, formando paredes de 14 centímetros de 	espesor nominal 	como máximo (incluyendo revoque interior). La 	construcción se hará con el mayor esmero empleando mano de obra 	capacitada. Los ladrillos se asentarán con un enlace nunca 	menor que la 	mitad de su largo. Las hileras serán perfectamente horizontales.

Quedará terminantemente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo los i	mprescindibles 	para la trabazón y el empotre de las tuberías y prohibido 	también el uso de cascotes.

El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1.5 cm. y las paredes 	serán levantadas perfectamente a plomo.

-Empotrado de los Conductos:

Se entiende que en el momento de procederse a la construcción de las 	cámaras estarán 	abiertas las zanjas correspondientes a los diversos 	conductos que han de converger en 	ellas. Al llegar a la hilada de ladrillos 	cuya altura coincida con el fondo de las respectivas .zanjas, se colocarán los 	tubos correspondientes en las direcciones necesarias, de 	acuerdo con el 	trazado 	adoptado para cada conducto, continuando la construcción de los 	lados, cuidando de afirmar convenientemente las piezas iniciales de cada 	conducto y 	obturar cada intersticio.

Todos los tubos de PVC o de polietileno en los extremos que convergen a las 	cámaras se 	enrasarán con el revoque de las mismas. Dentro de todos los 	tubos y en la totalidad de su 	extensión, es decir, de cámara a cámara, se 	dejará enhebrado un alambre galvanizado 	como guía a efectos de facilitar la 	posterior colocación de los conductores eléctricos.

-Revoque:

La cámara será totalmente revocada en su interior utilizando un revoque de 1 	cm. como mínimo de espesor, con el que se rellenarán todos los intersticios y 	terminarán las bocas de los conductos. El trabajo se terminará con un enlucido 	de cemento portland aplicado a cucharín con toda prolijidad, y en forma que 	una vez terminado, presente una superficie perfectamente lisa. Los diedros 	entrantes serán terminados con una curva de pequeño 	radio.

-Colocación del marco:

Terminada la cámara se asentará sobre sus paredes el marco de la tapa. Al 	colocarlo se tendrá especial cuidado en que su parte superior quede a nivel de 	la vereda terminada. El marco deberá ser asentado y nivelado perfectamente 	sobre un lecho de arena y portland en todo su perímetro.

-Tapa:

Para acceder al interior de la cámara se usará una tapa con asa prefabricada 	de 	hormigón vibrado y marco del mismo material. Ambos tendrán 	rebordes apropiados para 	evitar la penetración del agua que escurra por  la 	vereda.

Se usarán marcos y tapas reforzados de primera calidad a juicio de la 	Dirección de Obra, 	para resistir el manipuleo al que se verán sometidos en 	las operaciones de apertura y cierre para la instalación de líneas y su 	mantenimiento, y a una carga estática de 1000 kg. Las tapas y marcos deberán 	ser terminados quedando a nivel del pavimento existente. Previamente a la 	colocación definitiva de la tapa, se untará con vaselina sólida industrial 	la 	superficie de contacto con el marco.

-Relleno de excavación:

El espacio libre que queda entre la excavación y la cámara no podrá llenarse 	antes de 12 horas de realizada la cámara.

Esta operación se hará progresivamente, aportando tierra libre de cascotes, 	apisonándola 	con un listón de madera; cuidando de no golpear 	excesivamente la cámara o el marco de 	la tapa.

-Morteros:

a) Para asentar los ladrillos de las paredes: 3 partes de mezcla gruesa y 1 de 	cemento portland.

b) Para asentar el marco de la tapa: 3 partes de arena gruesa limpia y una de 	cemento portland.

-Variante:

En caso de que se opte por el uso de cámaras de hormigón prefabricadas, las 	mismas 	deben ser autorizadas previamente por el Director de Obra.

4.5)	Mantenimiento, limpieza y desagote (RUBRO 9.5)

Este rubro implica tareas de limpieza de fondos, retiro de escombros, 	sedimentos y/o 	residuos, así como desagote en caso de cámaras con 	inadecuados desagues.

4.6)	Reparación de cámaras (RUBRO 9.6)

Por este rubro se entiende las reparaciones de cámaras que impliquen las 	siguientes 	tareas:

·	reparación de fondos

·	reparación de revoques y enlucido de paredes laterales

·	empotramiento de cañerías nuevas

·	construcción y mantenimiento de desagües.

En los item 9.6.4 y 9.6.5 los hierros ángulo a utilizar pueden ser 3/16" o hierro 	redondo tratado de diámetro 16 mm, indistintamente. La forma de colocación 	será empotrada dentro de las cámaras, en uno de sus sentidos, unos 10 cms 	por debajo del nivel de la tapa y aumurados dentro de las paredes de la misma 	aproximadamente 5 cms a cada 	lado, con mortero de arena y portland.

- DESCARGA A TIERRA

Estos elementos de descarga a tierra artificiales, deben ajustarse a las especificaciones del Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de U.T.E., en especial, las contenidas en el artículo 8-20, sistema b, de dicho reglamento.

El suministro incluye, en forma separada, 1 kg. de sal común (NaCl, Cloruro de Sodio) por cada elemento de descarga a tierra que se instale.

6)	COLUMNAS

6.1)	COLOCACION de COLUMNAS

Las bases para columnas rectas son las que figuran en el plano Nº 2480, las 	columnas con pescante en el plano Nº 2523  A, B, C y D.

Las bases para columnas rectas van empotradas en una base de hormigón de 	0,40 x 0,40 x 0,75 m. y las columnas con pescante van empotradas en una 	base de hormigón de 1,00 	x 1,00 x 1,20 m.

El hormigón a utilizarse en la construcción de dichas bases tendrá una 	resistencia a la 	compresión en cilindros normalizados (normas UNIT) a los 28 	días de más de 200 kg/cm2.

Tendrá una consistencia adecuada para permitir su colocación sin dejar 	oquedades y sin 	necesidad de trabajo de compactación excesivo que 	provoque deformaciones de los tubos internos a la Base. El agregado grueso 	será balasto doble lavado de buena calidad. 	El contenido mínimo de 	cemento portland será de 250 kg. por metro cúbico de hormigón. 	Para la 	colocación de las columnas con pescante o columnas rectas se tendrá especial 	cuidado en que cualquier superficie metálica quede protegida (por lo menos 	con 5 cm de 	hormigón) del terreno natural. (Para esto se podrá apoyar la 	columna con pescante sobre 	una losa de hormigón prefabricado por ejemplo).

En el caso de la colocación de columnas con pescante articuladas, el brazo de 	la misma deberá ser colocado luego de transcurridas 48 horas (como mínimo) 	de la ejecución de la	fundación de hormigón del tramo vertical, para los 	casos en que no se utilice apuntalamiento alguno.

En caso de tener que suministrar columnas para semáforo, las mismas se 	deberán seministrar totalmente pintadas con 2 manos de antióxido más 2 	manos de esmalte 	sintético color negro.-

6.2)	RETIRO DE COLUMNAS

Se efectuará el retiro de columnas rectas para semáforos y columnas con 	pescante mediante la rotura de su base de hormigón (con martillo neumático o	marrón) de aproximadamente 0,40 x 0,40 x 0,60 m y 1,00 x 1,00 x 1,20 m 	respectivamente (RUBROS 17.1 y 17.2). Asimismo y dependiendo del estado 	de la columna a retirar, la Dirección de Obra podrá solicitar el retiro por medio 	de corte con elementos mecánicos adecuados 	(discos, amoladoras, 	cortafierro, etc). Estas operaciones (RUBROS 17.6 y 17.7) deben garantizar la 	eliminación de todos los elementos salientes y/o cortantes (incluyendo 	plastiductos sobrantes y/o cableados en desuso) debiéndose realizar las 	reparaciones necesarias en los pavimentos involucrados.

Finalizadas estas tareas, las columnas o restos de las mismas se deberán 	trasladar y 	entregar en el depósito de la Unidad Obras de Señales	Luminosas, o en el lugar que la 	Dirección de ésta determine, dentro del 	departamento de Montevideo.

7)	VEREDAS

Se construirán juntas de dilatación cada 4 (cuatro) metros o coincidiendo con las existentes, en la forma y condiciones que se indican en el Art. 72 del P.G.C.C.V. Se modifica el Art. 48 del P.G.C.C.V., estableciéndose que las baldosas de portland de panes deberán ajustarse a lo establecido por la Norma UNIT 7-48, pudiendo la Dirección de la Obra exigir al Contratista los análisis físicos y/o químicos que se estime necesario para la comprobación de tal hecho.

El contrapiso se realizará con una mezcla de balasto natural con cemento portland, a razón de 100 (cien) kilogramos de cemento por metro cúbico de balasto como mínimo. El espesor será de no menos de 7 (siete) centímetros medidos después de compactados. La densidad en obra será de 90 % (noventa por ciento) de la densidad máxima obtenida en laboratorio mediante el ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado).

La Dirección de la Obra podrá, cuando lo estime necesario, hacer los cateos o ensayos para comprobar estas características.

El Contratista deberá tomar precauciones a los efectos de causar un mínimo trastorno a los peatones y vehículos. No se dejará escombros ni materiales en los pavimentos que puedan ser peligrosos para el tránsito o ser arrastrados hacia las bocas de tormenta.

En caso de ser necesaria la utilización de parte del pavimento deberá colocar barreras reglamentarias con sus correspondientes señalizaciones.

El Contratista deberá, al retirarse definitivamente del lugar, dejar todo en perfectas condiciones.

8)	CONSTRUCCIÓN DE FUSTES O NICHOS PARA EQUIPOS Y CONTROLADORES

8.1)	FUSTES DE HORMIGÓN

Serán realizados de acuerdo a planos Nº2479, 2479A, 2479B y 2479C en 	hormigón  colado en encofrados adecuados (de chapa o hechos “in situ” en 	base a carpintería de	obra adecuada).

En la colocación de las varillas roscadas galvanizadas, las cuales deben de 	llegar a obra previamente preparadas en taller e incluyendo las tuercas 	correspondientes (plano 	Nº2479), grafica, se tendrá especial cuidado en 	que su posición final  sea estrictamente la 	determinada en los planos 	correspondientes. De corroborarse errores en esta ejecución 	que impidan la 	correcta colocación de los gabinetes por parte del personal técnico de la 	Unidad Obras de Señales Luminosas, se solicitará la recolocación total de 	estos elementos, incluso pudiendo solicitarse la reconstrucción total del fuste, a 	entero costo del 	contratista.

8.2)	NICHOS

Para la protección de los equipamientos electrónicos y eléctricos de las 	instalaciones se 	construirán nichos realizados en mampostería de 	ladrillo, de acuerdo a planos explicativos 	Nº2529A, Nº2529B, Nº2529C y 	Nº2529D.

-Excavación:

Para la fundación del nicho se practicará la excavación necesaria de las 	dimensiones indicadas en el plano, cuyo fondo será firmemente apisonado y 	convenientemente 	consolidado.

-Colocación de caños:

Se replantearán y posicionarán de acuerdo a plano las cañerías en PVC 	indicadas. Asimismo en esta etapa es conveniente la colocación de la jabalina 	de descarga a tierra.

-Base:

Terminada la preparación de la excavación y posicionado de caños, se 	construirá el 	macizo de hormigón de base reforzado con hierros de 6 mm c/ 10 	cm en ambos sentidos.

-Paredes Laterales:

Una vez finalizada la fundación se levantarán las paredes del nicho (incluyendo 	la parte del frente para amure de la puerta correspondiente) utilizando ladrillos 	de prensa de primera calidad. La construcción se hará con el mayor esmero 	empleando mano de obra 	capacitada. Los ladrillos se asentarán con un 	enlace nunca menor que la mitad de su 	largo. Las hileras serán 	perfectamente horizontales.

Quedará terminantemente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo los 	imprescindibles 	para la trabazón y prohibido también el uso de cascotes.

El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1.5 cm. y las paredes 	serán levantadas perfectamente a plomo.

Las juntas exteriores serán reundidas teniéndose en cuenta la terminación 		vista de los ladrillos, en el interior se dejarán las juntas enrrasadas a plomo con 	el muro en forma 	prolija.

La puerta de acceso será construida en herrería con ambas caras en chapa 	galvanizada 14 (minimo) y pintada con pintura tipo esmalte adecuada par auso 	exterior. Los montantes, marcos y refuerzos serán construidos con perfiles 	metálicos adecuados. Esta 	deberá contar, por lo menos, con una cerradura 	tipo Star con combinación según una 	llave de muestra (a entregar previo 	a la fabricación), por lo que todas las cerraduras de 	todos los nichos 	construidos se abrirán con la misma llave. Se suministrará un juego de 2 	(dos) llaves por cada nicho construido.

Todo el conjunto deberá quedar completamente armado y cerrado, 	funcionando a 	perfección cerraduras y goznes y observando las puertas un 	ajuste perfecto en sus 	respectivos marcos.

-Techo:

Se deberá construir una losa de hormigón armado de dimensiones según se 	expresa en 	plano adjunto la cual se armará con hierro tratado de 6 mm c/ 10 	cm en ambos sentidos. 	Este elemento se puede prefabricar en taller y 	luego colocar en obra con morteros de 	arena y portand asentado y 	nivelado perfectamente sobre los muros terminados (en este 	caso se deben 	prever en la prefabricación grapas de amure), o construirse in situ con 	encofrados de madera adecuados.