Memoria Descriptiva Particular

Gimnasio Polivalente – Espacio Lezica 

IM-MUNICIPIO G

Art. 1º: Consideraciones Generales

Los artículos, parágrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se tomarán en forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable a la I.M., siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra.


Además, ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados en forma escrita, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que estas fueran.

          Las obras que figuran en los planos, aún cuando no hayan sido expresadas en esta Memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al contratista señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.


Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no especificados por omisión, se consideren convenientes como un complemento lógico de los trabajos descriptos.

Art. 2º: Ubicación

      Predio Municipal  Espacio Lezica (Av. Lezica – Barrio Colón)

      Camino del Pretal y Caacupé

      Padrón Nº 409.317

Art. 3º: Descripción de los trabajos

       Se realizara la construcción de un Gimnasio con una cancha polideportiva oficial, dos salas deportivas, servicios higienicos y vestuarios masculino y femenino, con cubierta liviana y estructura mixta (Pilares de Hormigón armado y vigas ; Pilares metalicos y vigas reticuladas de hierro).


La superficie total de la construcción es de  2122 m2, en esta licitación no se cotizarán el suministro y colocación del ascensor, la caldera, los paneles solares y acumuladores , los calefones ,las garrafas, y todas las instalaciones correspondientes a las medidas contra incendio.   

Se realizará dos módulos de servicios higiénicos, duchas y vestuarios 110 de m2 incluidos dentro de la superficie total.

Además se incluirá una cafetería con cocina, sala de comidas y dos gabinetes higiénicos (incluida dentro del area total). 


La cancha tendrá 1170m2, medidas oficiales más retiros y tendrá una cubierta liviana de paneles tipo Isopanel de doble chapa y espuma poliuretanica de 10 cm de espesor,  se colocara un lucernario calado en la cubierta, aproximadamente el 30 % de los paneles tiene policarbonato alveolar doble para iluminacion cenital horizontal, con marco de aluminio debidamente sellado e impermeable.se estima unos 24 paneles isodec con lucernario.

Art. 4º: Preparación de la Obra

Construcciones Provisorias

La empresa deberá construir el obrador, vestuarios y baños provisorios según la normativa vigente. Se debera construir cerco perimetral que delimitara el area de obra, cerco provisorio que cumpla con las normas del buen construir y normas de seguridad vigentes.

La empresa deberá gestionar los suministros de agua  ante OSE y  el suministro de energía eléctrica provisorio de obra  ante UTE.

Cartel de Obra


El contratista colocará en el lugar indicado por el Director de Obra un cartel según lo indicado en el art. 23.c) del Pliego Particular y con letras negras con el  siguiente texto:

INTENDENCIA MUNICIPAL de MONTEVIDEO

MUNICIPIO G

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIVALENTE

ESPACIO LEZICA 

Licitación Pública Nº 289.980/1         Plazo de ejecución:270 dias

Monto del contrato    15.977.710        Empresa constructora 

Inicio de Contrato                               Responsable Técnico

Replanteo planimétrico y altimétrico


Será realizado por el contratista con estricta sujeción a los planos y verificado por el Director de Obra. 


Los niveles de terreno natural indicados en los planos son aproximados. Estos deberán ser verificados previamente por el contratista.

Seguridad en Obra


El contratista atenderá todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales, etc. 


La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del M.T.S.S., así como las del B.S.E. (Decreto N° 111/990 del 02/90 y otros). El contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las normas de seguridad, aún cuando la Dirección de Obra no se las indique expresamente.

Deberá presentar el registro de la obra en el MTSS, debiendo presentar Plan de seguridad con  nombre y firma del Prevencionista de Obra y mantener  previstas en la ley.

Art. 5º: Materiales

Todos los materiales destinados a la construcción de las obras serán de primera calidad,  tendran marcado su origen y procedencia, reconocidos en plaza y habilitados por los organismos competentes dentro de su especie y tendrán las características que se detallan en esta Memoria, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de Obra. En caso contrario deberán ser retirados por la empresa y suministrar el material solicitado.

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. La aceptación definitiva de cualquier material  no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.          

Art. 6º: Listado de rubros:


1.1 Movimiento de tierra

2.2 Implantacion y Replanteo


3.3 Hormigòn Armado

4.4 Albañilerìa


5.5 Instalaciòn Sanitaria


6.6 Instalacion Eléctrica

7.7 Herrerìa

8.8 Vidrios

9.9 Carpintería metálica

10.10 Carpintería

11.11 Cubierta liviana

12.12 Pintura

Art. 7º Plazos de Obra
 


El plazo de finalizacion de los trabajos sera de 270 dias calendario. Se debera presentar diagrama de Gant a partir de enero 2015, descontando los dias de licencia y con rubrado detallado. Los dias de lluvia se tomaran de acuerdo al informe brindado por el Servicio de Meteorología.

1- MOVIMIENTO DE TIERRA

Debido a que el suelo existente surge de un relleno irregular con piezas de hormigón y huecos, el mismo deberá ser retirado en su totalidad hasta llegar a la superficie firme y hasta llegar a los niveles del proyecto.

El relleno deberá  ser vertido en un radio no mayor a los 5 km de distancia de la obra.

Luego se deberá aprobar por parte de la Dirección de Obra si el nivel y la conformación del suelo es apta para la construcción de la platea de hormigón armado y las cimentaciones proyectadas.

Para la compactación del relleno se procederá de la siguiente manera: 

Luego de retirar la tierra negra y llegar al firme se compactará en capas de 15 cm.

· Seguir el procedimiento si es necesario de compactar la capas siempre cada 15cm hasta llegar al nivel del proyecto.

No se aceptarán adicionales producto del rubro movimiento de suelos.

2- IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO

Se realizará un replanteo planimétrico y altimétrico, por el contratista con estricta sujeción a los niveles de los planos y verificado por la Dirección de obra. Fuera de ello el contratista es responsable de los errores cometidos. 

Se realizará de forma tal que se asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes  de ellos.

Los niveles de terreno natural indicados en los planos son aproximados. Ellos serán verificados previamente por el contratista.

Se considerará a los efectos del replanteo el origen de cotas +- 0,00, sobre el cordón de la calle del pretal y la proyección de la medianera del padrón nº 409317 (ver plano).

Todo el espacio deberá ser limitado debidamente por un cercado perimetral.

3) HORMIGON ARMADO (ESTRUCTURAL)

RESUMEN MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA

       1: Disposiciones Generales

      I) MODIFICACIONES DE PROYECTO.


Cualquier modificación que se entendiera conveniente a las disposiciones de diseño o proyecto estructural de esta memoria, deberán ser consultadas con la Dirección de Obra y el Proyectista, de igual forma si se entiende que la misma no abarca algún aspecto que es necesario prever para la adecuada realización de la obra.

      II) CATEOS 


Antes de iniciar las obras por parte de la empresa contratista, la misma deberá realizar cateos en los puntos señalados en los  puntos donde la Dirección de Obra lo considere necesario o lo exija la correcta ejecución de las obras aquí detalladas. Luego de la realización de los mismos será condición previa al inicio de las obras de modificación estructural en el lugar, la consulta con el Director de Obra y el Proyectista de la estructura. Estos confrontarán la realidad encontrada con las hipótesis de proyecto, quedando a decisión de ellos cualquier modificación pertinente. 

En el terreno se realizarán un mínimo de 6 (seis) cateos a una profundidad igual al la elegida para el apoyo de los elementos de fundación.

Luego se realizará un ensayo de suelo SPT.

       III) MATERIALES A UTILIZAR:

Podrá solicitarse en cualquier momento por parte de la Dirección de obra la ejecución  de      ensayos de forma de corroborar que los materiales utilizados cumplen las especificaciones  

que se indican en la presente memoria.


1) Hormigones:  En todos los elementos estructurales se exigirá un hormigón tipo C-25,0 según  Norma UNIT 972-97, de 25 MPa de resistencia característica a la rotura a los 28 días en cilindros normalizados, según  Norma UNIT – NM 101.

En forma análoga se exigirá un módulo de elasticidad del hormigón a los 28 días de edad no  menor a 30 GPa y una resistencia mínima de tracción por flexión a los 28 días de edad de 3,2Mpa..

Todos los elementos de Hormigón visto se realizará con encofrado fenólico y con mata-cantos en las aristas.

No se admitirán rebabas e imperfecciones 

 
2)Arena : las arenas para preparación de morteros serán dulces, silíceas y exentas de sales     ácidos, tierra o materias orgánicas.

Las arenas destinadas a capas finales de acabado de los revoques serán tamizadas en obra

 y deben ser blancas o de color claro.

Preparación del hormigón:  La medición de los agregados se hará, siempre que sea posible, en peso. Cuando se mida en volumen se deberá comprobar con frecuencia el peso de las cantidades medidas. El cemento se medirá siempre en peso.

Siempre que se tenga que ejecutar más de 5 m.c. de hormigón, será obligatorio hacerlo con medios mecánicos (hormigonera). Si el mezclado se realiza a máquina se introduce el 50% del agua y luego los áridos alternadamente, comenzando por el árido grueso, e intercalando el cemento aproximadamente a mitad de la canchada. El resto del agua  se agregará a posteriori. Se establece como tiempo mínimo de mezclado 90 segundos luego de haber introducido todos los componentes.

El tiempo y velocidad de mezclado estará en relación al diámetro de la hormigonera.

Para el mezclado a mano se deberá cuidar que la cancha en la que se prepare el hormigón no permita la fuga de los componentes del mismo, no permitiendo la contaminación de la mezcla con materiales extraños. Se mezclarán primeramente los áridos con el cemento en seco, hasta obtener una mezcla color uniforme y luego se añadirá gradualmente el agua, mientras se continúa con el amasado hasta obtener una mezcla bien homogénea. El hormigón elaborado a mano no deberá elaborarse en canchadas de más de un saco de cemento portland.


3) Armaduras (conformado 500): El doblado de las varillas se hará en frío por medio de herramientas adecuadas que aseguren el mantenimiento de los radios de curvatura indicados. Los extremos de las barras llevarán lazos según planillas.

Separación entre varillas: La separación entre barras paralelas deberán cumplir con las siguientes: 

a) ser mayor que el diámetro de las barras;

b) no ser menor que el tamaño máximo del agregado más 5 mm.; 

c) no ser menor a 20 mm.. Cuando las barras longitudinales se coloquen en dos o más capas, la separación entre cada una de ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esta separación se colocarán separadores colocados transversalmente, construidos por varillas de diámetro correspondiente, apartados entre si a una distancia de sesenta veces el diámetro de la armadura.


IV ) SOBRECARGAS UTILIZADAS

Para el presente proyecto se utilizaron las cargas por peso propio y sobrecargas de uso      indicadas por la norma UNIT sobre cada elemento estructural.


         2: Disposiciones Particulares.

TODOS LOS MUROS DE BLOQUES VIBRADOS SERÁN DE fcd=60kg/cm2 

a) Pilares de traba (PT)

 Dimensión de encuentro de paredes y cada 5 m en los muros de bloques.

  Se realizarán armados con los  bloques vibrados con hierros de 4 Ø 10 (dos por cada hueco).

b) Carrera de Hormigón armado 

Cuando se indiquen carreras de hormigón armado, estas tendrán una altura mínima de 0,20 m. por el ancho del muro o tabique sobre el que corran si son interiores y previendo el espacio para la aislamiento si son exteriores, armadas con cuatro barras de hierro de Ø 8, dos en la parte superior y dos en la parte inferior unidas con estribos de hierro

espaciados 0,25 mts., salvo indicación especial en los planos.

La construcción de los muros se realizará de la siguiente forma

En los casos de muros del gimnasio se realizarán de bloques vibrados tipo U, con  3 Ø 10 longitudinales y estribos de  Ø 6/25.(cada 3,3m), cada 3 hiladas se colocarán  2 Ø 6.

Cada 5m  4 Ø 10 verticales (dos por cada hueco).

c) Dinteles de hormigón armado

Todas las aberturas, puertas y ventanas llevarán dinteles de hormigón armado según se especifica en los planos correspondientes. Los dinteles tendrán el ancho del muro que corresponda y la longitud será la de los vanos más 0,30 mts. hacia cada lado donde se ejecutarán dados de refuerzo según detalles.

d) Muro de contención 

Se realizará de bloque vibrado con armaduras  verticales en todos los huecos 2 Ø 8.

todos anclados en la viga de fundación. (según gráficos)

e) Platea de hormigón armado

Se construirá sobre una base de tosca cementada de 0,20m al 10%, una platea de hormigón de 0,12m con armadura de 2 Ø 6. en las dos direcciones.

La terminación del piso será de hormigón llaneado mas endurecedor superficial, realizado en paños con juntas de contracción y dilatación sugún planos no mayor a 25 m2 

Las juntas serán selladas con un material flexible de elasticidad a base de poliuretano elastomérico que posea una capacidad de movimiento de +- 25 %.

f) Rampas de acceso

Se realizará  una caja de 40 cm en el terreno,primero se  colocará una capa de  20 cm de tosca apisonada, sobre esta se construirá una base de tosca cementada de 10 cm de espesor al 10%.

Arriba se construirá un hormigón de 10 cm de espesor con mallalur de 15x15cm, de 4mm.

Al borde y a ambos lados de la rampa se colocará una baranda de hierro de caño redondo 60,ver detalle constructivo, con las alturas reglamentarias para discapacitados (ver gráficos), llevará parantes dobles de hierro cada 1,30 m de distancia, los mismos serán fijados mediante platinas empotradas al hormigón de la rampa.

Se deberán colocar fajas de pavimento con baldosas de advertencia cada vez que cambia la pendiente y al inicio y al final de la rampa.

g) Elementos de Hormigón Armado 

MUROS DE CONTENCIÓN

PATINES

BASE PATÍN

VIGAS DE FUNDACIÓN

PILARES 

VIGAS 

VIGA CANALÓN

TANQUE DE AGUA


Dentro de los recaudos gráficos se incluyen los planos y planillas correspondientes.

El contratista está obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura, sometiéndolo a la aprobación de la Dirección de Obra.

Inspecciones: No se podrá llenar ningún elemento sin autorización de la Dirección de Obra, a quien se le avisará con 48 horas de anticipación la fecha prevista de llenado.

El Director de Obra podrá indicar procedencia de los áridos a los efectos de determinar granulación y colocación.

Todas las operaciones de llenado de elementos estructurales se realizarán con todos los encofrados debidamente apuntalados, utilizando elementos y puntales que deberán soportar con seguridad las cargas. Todo el sistema de apuntalamiento deberá ser aprobado por el Director de Obra. La eliminación de los mismos se efectuará una vez que sea comprobado que los elementos estructurales están en condiciones de portar la carga para la que fueron diseñados y se realizarán sin excepciones de forma que la misma sea tomada en forma gradual.

Defectos y vicios de la estructura: Si alguna parte de la estructura resultara porosa o presentara defectos mayores de llenado o forma, deberá ser quitada, remplazada, o perfectamente reparada por el contratista, previa inspección y aprobación de la posterior reparación por la Dirección de Obra, en caso contrario será demolida la reparación efectuada.Si el vicio o defecto fuera de tal entidad que a juicio de la Dirección de Obra su reparación no diera la resistencia o estabilidad requeridas, ésta será demolida y rehecha por el contratista.

Se deberá tener especial atención en los detalles de las terminaciones cuando el hormigón es visto, losas de salas, vestuarios y pilares.

            ESTRUCTURA METÁLICA

 
La estructura metálica que será el soporte del cerramiento liviano estará compuesta por correas, vigas y pilares reticulados de perfilería de acero.

El hierro será con tensión de fluencia no menor a 2200 kg/cm2, y Tensión de rotura mayor a 3600 Kg/cm2.

Correas: secciones de 0,20 de altura ,realizadas con PNC 10 y plachuelas diagonales de 

1”x 3”/16” 

Pilares reticulados:,realizadas con PNL 3” (75, 75, 7mm), diagonales y montantes PNL(45,45,5mm).

Vigas reticuladas: secciones de 0,20 x 0,80m de altura y paso de diagonales de 0,80m, 

realizadas con PNL 3” (75, 75, 7mm), diagonales y montantes PNL(45,45,5mm).

Pasarela de circulación perimetral: Se realizará con estructura de PNI 16 en horizontales  y diagonales, al borde se colocará un  PNC 16.

La superficie de circulación de la pasarela estará conformado con chapas de acero plegadas, matrizada y pintada al horno con sistema electroestático de 20 cm de ancho y calibre 16” de espesor.

En todos los casos  contorno de las uniones las soldaduras seran continuas y de e= 0,5 c, Codón soldadura de 5mm, con electrodo AWS 6012.

Llegarán a obra con dos manos de anti-óxido y dos manos de esmalte sintético, color a definir por la Dirección de obra.

Ver detalles de gráficos

Se aclara que solo se cotizará la estructura metálica sin el cerramiento liviano.

Deberá quedar perfectamente nivelada a efectos de recibir el panel superior. En caso que hubiera que realizar suplementos metálicos a efectos de nivelar, serán a cargo del armado de la estructura.

4- ALBAÑILERÍA

Contrapisos: 


Se realizará el nivelado del terreno,se colocara base de 20cm de balasto compactado y apisonado mecanicamente y 15cm de tosca cementada, sobre la que se apoyara la platea de hormigon estructural, en la cancha principal , las 2 Salas Deportivas, y Sala de Profesores.  

SECTOR CANCHA

La cancha tendrá un piso de hormigón (platea) llaneado a máquina (helicóptero) con endurecedor superficial realizado en paños con juntas de contracción y dilatación no mayor a 25 m2.

El sellado de las juntas superficiales será mediante un sellador de poliuiretano elastomérico que posea una capacidad  de movimiento de +/- 25 %.

DEPÓSITOS 

Se realizará el nivelado del terreno se construirá un contrapiso de hormigón de cascote de 10 cm de espesor en dichos locales  secundarios con una dosificación De 150 kg de cemento por m3.

Se realizarán juntas de dilatación cada 25 m2 o 5 ml según el caso.

La terminacion de los locales Depósito  será una capa de arena y portland lustrado de mínimo 2cm. (Dosificación 3:1)

PAVIMENTOS EXTERIORES DE HORMIGÓN

Los espacios y sendas exteriores que se cotizaran en esta etapa son la vereda de la fachada Sur, la senda de acceso en puerta ppal

Se realizara losa de hormigon de 10cm, con terminacion prolija antideslizante.

RAMPA DE ACCESO, salvara un desnivel de 1,80 mts con una pendiente del 8%, se realizara una losa de hormigon estructural  apoyada de 1.30m de ancho y 10cm de espesor. Ver detalles.

PAVIMENTOS INTERIORES: 

Se colocará baldosa cerámica 60 x 60 cm de alto tránsito'dureza grado 4, diseño a elección, aportar muestras.

En los pisos  de los siguientes locales: cafetería, vestuarios, SSHH y duchas.

El resto de los pavimentos será de hormigón vibrado y lustrado como se detalla en la presente memoria.  

MUROS

ARRANQUE DE MUROS

Los muros nuevos se levantarán tomados con mortero de arena y portland con hidrófugo, hasta tres  hiladas por encima del nivel de piso interior y se revocarán la cara exterior con igual material.

TIPO DE BLOQUES 

Los bloques serán: elementos rectangulares  de 20 x 40x 19(para muros), en forma de U de mismo 

dimensiones para vigas riostras (ver detalles), en concreto vibro-comprimido, de homogénea resistencia compactación y alta resistencia a la carga, resistencia a la carga de rotura (60 Kg/cm2).

Su coeficiente de absorción de agua deberá ser de tal manera de garantizar dejarlos a la vista interiormente con una terminación lechada de cemento y pintura sin revoque, en los sectores que se indiquen en los gráficos y en todos los casos el bloque debe ser impermeable.

Esta condición será excluyente.

Los bloques deberán ser  con huecos pasantes y en las esquinas se colocarán las piezas 

(esquineras), de tal forma que se garantize la continuidad del despiece del muro. 

Teniendo 3cm mínimo de espesor en la cara inferior.

M1 -MURO PERIMETRAL DE LA CANCHA, muro de bloque vibrado de 19 de espesor cara interior vista, junta rasante, impermeabilizado con arena y portland con hidrofugo, capa de emulsion asfaltica, revestimiento de chapa fijada a perfileria de aluminio. La chapa sera calibre 24 diseño econopanel, colocada horizontalmente, de largo 6mts, solapada una onda y media y 10cm de solape vertical,color a eleccion.Los perfiles estaran cada un metro y medio. Las sujeciones seran con tornillos con junta de goma y arandela de presion en lineas de 4 sujeciones como minimo,por chapa, cada 80 cm una linea de sujecion.Conformando un gran prisma de chapa, ( 3 fachadas) considerando los accesorios de esquinas, mochetas y recubrimiento de pretiles, según detalles. El muro medianero se impermeabilizara con arena y portland con hidrofugo solamente , con terminacion de revoque prolijo.

M2- MURO EXTERIOR SALAS DE DEPORTE,

 Muro de bloque vibrado de  40 x 20  x19, cara interior vista, cara exterior revestido con placa de fibrocemento  2x1m, (o simil tabla de 0,15 cm) simil pegada y atornillada cada 30 cm a elección según material en plaza y tono de madera.

M3- MURO EXTERIOR CIEGO PLANTA BAJA , MURO CIEGO TERRAZA. Muro de bloque vibrado con pintura impermeabilizante acrilica, una mano de imprimacion y 2 manos de pintura acrilica color  a eleccion.

M4- MURO DE CONTENCION, Muro de bloque vibrado relleno  de Hormigon y armaduras de hierro según detalle, cara interior vista. Contra la tierra se realizara en primera instancia un muro de ladrillo de campo o ticholo al cual se impermeabilizara con arena y portland con hidrofugo y emulsion asfaltica para luego levantar el muro de bloque vibrado .

M5- MURO INTERIOR DIVISORIO ENTRE SALAS DEPORTIVAS Y CANCHA. Muro  de doble placa de yeso montado sobre perfiles de aluminio de 7 cm de espesor, lijado y doble mano de pintura color a elección.

M6- MURO INTERIOR DE VESTUARIOS Y DUCHAS. Muro de bloque vibrado de 20 x 40 x12 revestido en ambas caras con baldosa ceramica 40 x40 colocados con bindafix, impermeabilizadas las zona de ducheros. Cuando  por el bloque vayan cañerias, de desague o agua corriente se cortara prolijamente el bloque por la cara que se revestira posteriormente. En la cara del bloque que se mantendra vista, no se aceptaran reparaciones.El muro perimetral de los vestuarios se hará con bloque de 19 de espesor.

M7- Muro exterior de ladrillo  de vidrio 20 x20x10  ambas caras vistas, ubicado en planta subsuelo para iluminar area de deposito.

REVESTIMIENTO EXTERIOR 

Los vestuarios, la sala de profesores, el área de servicio de la cafetería, las salas deportivas tendrán un revestimiento de fibrocemento en placa o tabla simil madera pegado y atornillado cada 30 cm, color a elección y con pintura de protección color madera 

La caja de la cancha será revestida con chapa de color, según detalles, sobremontadas  una onda y media, solapes no menores a 20cm y atornilladas a perfilería de aluminio.

Se cotizarán todos  los accesorios de terminación en los bordes, mochetas y babetas necesarias para la buena calidad de las terminaciones.

PRETILES-


Todos los pretiles que no sean vigas invertidas, se realiazaran con bloque “U” lleno con hormigón y armado según detalles, con diferentes alturas según el caso, la primera hilera de bloque se colocara inmediatamente  en el momento del llenado de la losa  de HA, y se habran previsto bigotes con continuidad desde la armadura de la losa.


Todos los pretiles se impermeabilizaran con arena y portland con hidrofugo en proporcion 3x1, y se recubrira, según el detalle, con membrana liquida o emulsion asfaltica, y chapa o ceramico.

ESCALERAS. Se realizará una escalera principal en el acceso por camino del Pretal y dos escaleras interiores, una de ella llega hasta la azotea (último tramo metálico).

Se realizarán de hormigón armado estructural con terminación de losa pre- fabricado de hormigón vibrado, los escalones y los descansos, la terminacion será perfectamente lisa , cantos redondeados, color gris claro, y se amurarán con  bigotes o ternos auxiliares.

IMPERMEABILIZACIONES DE CERRAMIENTOS HORIZONTALES y VERTICALES.


AZOTEAS. Losa de hormigón, ubicada en cubierta de vestuarios y baños ,losa superior de ascensor,se realizará  hormigón de cascotes para obtener la pendiente 1% minima, alisado de arena y portland proporcion 3x1, espesor minimo 2 cm luego se dara una mano de imprimacion de membrana liquida y posteriormente 2 manos de membrana liquida logrando 1kg por metro cuadrado, hasta la pared vertical de pretiles en toda su altura.


CANALON “U” DE HORMIGON, con embudo de PVC y doblemente impermeabilizado ( puede ser emulsion asfaltica)

DESAGUES DE AZOTEAS Y TERRAZA, con rejilla de piso, con caja con colocacion de embudo impermeabilizado.

CANALETA DE DESAGUES EN DUCHAS. Se realizará una media caña de 20 cm de ancho y profundidad variable con terminación de arena y portland con hidrófugo tres manos de pintura impermeabilizante y rejilla de pvc.

MURO MEDIANERO

Se revocará con arena y portland con hidrófugo y una capa de revoque terciado, se pintará con pintura acrilica para exteriores y no se revestirá con chapa.

5- INSTALACION SANITARIAS

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

Generalidades

Las obras se ejecutarán de acuerdo a los planos, a esta memoria descriptiva  y a la

Ordenanza  municipal vigentes del departamento de Montevideo .

Piezas que componen este proyecto:

 Planta general del predio

 Plantas sshh – cafeteria- azotea

 Detalles

 Detalles-Cortes

Memoria descriptiva

Alcance de las obras

Las obras proyectadas comprenden las cañerías de desagüe, cañerías de desagüe

pluvial, colector , distribución de agua fría y caliente ( solo duchas) , almacenamiento de agua, suministro y colocación de aparatos sanitarios y griferías.

Proyecto y Cálculo de medidas contra-incendio


Se cotizara dentro del rubro Instalacion Sanitaria el proyecto de medidas contraincendio con firma de Ing Hidraulico y su presentacion ante Direccion Nacional de Bomberos hasta su aprobacion Final por este organismo.


La instalacion especifica de medidas contra incendio, cañerias, extintores, mangueras, bombas,sensores de humo, etc. NO se cotizara en esta etapa.Se cotizaran todas las previsiones necesarias para una futura instalacion .

Materiales

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, cumplirán con la

norma UNIT correspondiente e indefectiblemente  deberán ser aprobados por la

la dirección de obras.

Todo material no aprobado, deberá ser retirada de la obra antes de las 24 horas de

haber  efectuado la observación la Dirección de Obra.

Implantación del Edificio

Estando el edificio implantado en una zona donde no existe colector público, se

proyectó desaguar las aguas servidas mediante  un colector emplazado en

las  calles Camino del Pretal y Juan Bonmesadri   a 167 metros de distancia desde la cámara numero uno ( ver  detalle  en ítem  )

La red de abastecimiento público de la administración de las Obras Sanitarias del

Estado cubre la totalidad del frente y permite tomar la conexión que cubra las

necesidades del edificio.


El Instalador Sanitario dera ser registrado y habilitado ante la Intendencia de Montevideo, este solicitará con 48 horas de anticipación a la dirección de obras, la aceptacion, antes de tapar la cañería de los trabajos realizados, y a los efectos de presenciar las pruebas manometricas e hidraulicas solicitadas, y aprobadas en forma escrita.


Las instalaciones serán sometidas a las siguientes pruebas:

Agua corriente; prueba manométrica a 7 kg/cm2 durante cuatro horas.

Desagües; prueba hidráulica, que consiste en el llenado de cañerías y cámaras hasta

sobre el nivel de la contratapa. Las columnas se llenarán hasta 2 metros sobre el nivel

del piso más alto que acometa a la columna que se prueba.

No se podrá tapar ninguna cañería hasta recibir la orden de la Dirección de Obra . Se aclara que se considera ejecutado un trabajo cuando el mismo tenga el visto bueno y aprobación de la Dirección de Obra.

Descripción de los trabajos

Colector Emisario

Desde el lugar indicado como cámara número uno  se construirá un colector emisario separativo.

 Con una longitud  de 167  metros hasta conectar en el registro existente en la  calle Camino del Pretal y continuación Bonmesadri. El punto tiene el identificador ID 963426 en el catastro publicado en Montevimap  y  fue relevado por los técnicos  del  ccz 12.

La empresa constructora presentara el proyecto ejecutivo del colector para conectar la instalación interna del gimnasio con la cámara existente en Cno Del Pretal y Continuación Bonmesadri. El proyecto tendrá firma de Ingenierol especializado en Hidráulica. El proyecto deberá ser aprobado por el Servicio de Estudios  y Proyectos de Saneamiento.

El colector será de PVC  S20 de 200 mm de diámetro. Podrá tener una pendiente mayor a la mínima admisible (5 por mil) pero según los datos del relevamiento, no sería posible una pendiente muy superior .La profundidad mínima admisible será de 1 metro desde la cota del terreno al zampeado, salvo en puntos excepcionales en que se justifique una tapada menor y se proteja el colector (se indica un cruce de cuneta).

La conexión del colector proyectado con el existente se realizara de forma  que el lomo del caño a construir este al mismo nivel que el lomo del caño de llegada.

Los registros que sean necesarios en los quiebres y cambios de pendientes serán registros tipo del Saneamiento de Montevideo.

Las conexiones que se deban realizar al colector serán mediante clip mecánica o cámara. La instalación interna deberá separarse del colector mediante sifón desconector con ventilación.         

En el trazado del colector se cruza una cuneta que conecta las pluviales de Con.del Pretal con la cañada. En ese punto el colector deberá ser protegido embebiéndolo en hormigón en una longitud de por lo menos un metro a cada lado de la cuneta.

Desagües Subterráneos

Será un sistema separativo como se indica en los planos.

Todas las cañerías subterráneas serán de PVC y llevarán fijación cada 1,50 metros. El

tapado de la misma será con arena hasta cubrir 0,10 metros por sobre el caño y se

continuará con tierra o material extraído de la zanja.

Las cámaras de inspección se construirán de ladrillo según Art. 79 y 81 de la

Ordenanza de Montevideo.

Las medias cañas deberán ser de hormigón.

Todo su interior deberá tener una buena terminación con portland lustrado, no

admitiéndose portland seco y pincelada.

Para el desagüe de la cocina se previó un interceptores de grasa tipo colectivo de

80 litros de capacidad, de los cuales se adjunta detalle en los planos.

Su construcción será de mampostería de ladrillo, al igual que las cámaras de

inspección. En su interior además del lustrado con portland puro se le dará dos manos

de pintura epoxi anti grasa. Cada una de las manos será de un color diferente a los

efectos de poder apreciar la calidad del trabajo.

La tapa del interceptor será con cierre hidráulico, el instalador verificará la existencia

En plaza de estos elementos y ajustará las medidas a los materiales que se

Dispongan.

En los baños todas las rejillas de piso y su marco serán pvc, incluidas las regueras de duchas.

Las tapas de las bocas de desagüe de la red pluvial serán de hormigón con marco del

Mismo material.

Las piletas de patio serán ejecutadas en sitio de 40x40 y el sifón será construido con

piezas de PVC de 110 o 160 mm según como indica los planos.

Cañerías de desagüe.

Todas las tuberías suspendidas  llevarán grampas de tipo colgante

espaciadas como máximo a un metro de distancia entre sí.

Equipos de bombeo

Los proyectistas se basaron en un equipo particular  quedando a criterio del contratista un equipo de similares condiciones, quien presentara todas las especificaciones y origen del equipo.

Caracteristicas de equipo mensionado.

ELECTROBOMBA                 




BOMBA




Marca


Procedencia


Modelo
HBI 8 - 25

Tipo
Centrífuga, de eje horizontal

Cierre
 Mediante sello Mecánico.

Boca de succión
1” ½” rosca gas.

Boca de descarga
1” ½” rosca gas.

Cuerpo de bomba
Acero inoxidable AISI 304, con boca de aspiración e impulsión. Acople a motor tipo clamp.

Eje
Acero inoxidable AISI 431.

MOTOR




Marca


Procedencia


Tipo
Asincrónico.

Alimentación
Eléctrica, trifásica.

Voltaje 
220 – 380v

Frecuencia                 Hz.
50.

Potencia                     HP
2.4

Rotación               R.P.M.
2900.

Protección                   IP.
55.

Aislamiento             Clase
F.

Ventilación
Externa forzada por ventilador.

Tablero
Incluye 2 variadores de frecuencia Nastec italiano modelo Vasco 214, llave general, contactores, térmicos y luces indicadoras de bomba en marcha, panel energizado y falla eléctrica.

Armado
Montado sobre basa metálica, colector de succión y descarga con sus respectivas llave de paso y válvulas de retención.

Se cotizara equipo de similares caracteristicas, debiendo especificar marca y procedencia.

 Ventilaciones

Su recorrido, ubicación y material se indica en los planos. En general todas las

ventilaciones que queden a la vista y con posibilidad de recibir un trato inadecuado,

serán de hierro fundido, las ventilaciones amocheteadas  podrán ser de PVC o FC.

Almacenamiento de agua tanque  superior.

Se solicitará a OSE una entrada de 25 mm. Desde esta entrada se alimentará

directamente al depósito de reserva de agua ubicado  en la planta superior a 9 m de altuta.

Este depósito se construirá de hormigón armado dividido una parte exclusivamente para incendio y otra parte para reserva  y con una capacidad de 15 m3.

Dicho tanque  tendrá entrada por la parte superior y estará ubicada en la

tapa para asegurar la hermeticidad. Se colocará llave esférica para corte, unión doble

y flotador de bronce de 25 mm con bocha de cobre.

Abastecimiento de agua.

Todas las bajadas y tramos exteriores serán de hierro galvanizado con piezas del

Mismo material.

El resto de la instalación embutida será en polipropileno termofusión con piezas

especiales para termofusión y terminales de polipropileno con rosca de bronce

incorporada en la pieza.

Los caños de polipropileno y las piezas especiales de unión deberán ser de la misma

marca de fabricante.

Las cisternas serán embutidas tipo magya y se colocarán con caño de bajada en pvc   y llevarán llave de corte cada una. Habra 2 cisternas que seran con sensor, ubicadas en cada uno de los baños para discapacitados. Se debera proveer folleto de los equipos especiales para discapacidad , como ser cisterna , inodoro.

 Además, llevará llave de corte del tipo MINI (macho-hembra) cada toma de colilla de lavatorio y cada toma de calefón

La instalación será de Agua Fría en  Lavatorios y cisternas.  Agua Fría y Caliente en duchas y cafeteria. Los baños de la cafeteria tendran abastecimiento de agua frìa..

En planos y memoria se indicaron, ubicación y características de los equipos de

electrobombas para  presurización. Se aclara que todas estos elementos deben ser de

primera calidad, introducidos al país por firmas especializadas en el ramo, con

respaldo técnico y taller de reparación y mantenimiento en el departamento de Montevideo.

Se deberá otorgar por escrito y será entregado en el momento de la final de sanitarias

un certificado de uso y garantía de los diferentes equipos por el término de dos años y

él servicie y mantenimiento por un año.

Grifería 

Las canillas de lavatorio o bachas, y las canillas de pared que sean

 serán de marcas reconocidas, nacionales o importadas y tendrán

garantía de uso por dos años.

En caso de ser importados su representante en el país deberá contar con servicie de

asesoramiento técnico, mantenimiento y reparación, se dará preferencia a las marcas

que tengan representante en el departamento.

Aparatos y Accesorios

En la cocina se colocarán 2 piletas dobles, de acero inoxidable del tipo profundo con

válvula del tipo canastilla .

El desagüe de estos elementos hasta el interceptor de grasa será de pvc 63 y los sifones deberán ser aprobados.

Por cada vestuario habra 2 inodoros comunes y uno para discapacitados. Los inodoros comunes tendran cisterna y el inodoro elevado tendra tanque de 100 lts y descarga con sensor. En los baños de la cafeteria son 2 inodoros comunes con cisterna.En total son 6 inodoros comunes con cisterna y 2 inodoros para discapacitados con tanque de 100lts, valvula (accesible para su reparacion ) y sensor.

En el baño para discapacitados se instalarán aparatos blancos, modelo integrado de inodoro  con altura especial reglamentada ( altura entre 40cm y 48cm)

Los gabinetes para discapacitados tendrán las barandas correspondientes según normativa, baranda rebatible con rollo incorporado, baranda recta y en duchas se colocara banco calado o perforado de material resistente e inoxidable con baranda en “L”,y ducha teléfono.

Los lavatorios serán bachas sobre mesada de granito y su altura sera de 80cm. 

En los baños generales los inodoros serán de loza blanca nacional tipo nordico. 

Los accesorios como porta rollos, jaboneras en duchas , dispensadores de jabon en bachas y perchas (una percha por cada gabinete) serán de acero inoxidable atornilladas al cerramiento.

Los lavabos de manos seran 4 bachas  de embutir en mesada de granito  con griferia tipo unitario y un lavatorio con griferia especial para discapacidad dentro del gabinete de discapacitados  , ubicada a 80 cm nivel superior y minima altura 65cm desde NPT a modo de colocar la silla y las rodillas por debajo. Ver detalles según normativa vigente.

Griferías

En las piletas de cocina  se colocarán  mezcladora de pared.

En los baños generales las griferías de las bachas(3 femeninas y 3 masculinas) serán tipo unitario de palanca.

En duchas todas las llaves de paso seran con  volante cruz y brazo con roseta móvil. Los gabinetes de discapacitados tendran grifería especial de acuerdo a la norma unit 200:2013.

Calentadores de agua

 No se cotizara el suministro de los calentadores de agua . Se dejara la prevision como indica el plano sanitario.

En el sitio previsto para cada calentador de agua llevará una llave de paso del tipo esférico en la entrada de agua fría.

La cocina se alimentará con otro medidor de ose con diámetro de 19 mm, independiente del abastecimiento del Gimnasio.Se prevera la colocacion del nicho con puerta.

NOTA:

El Contratista verificará con el Instalador sanitario previo al inicio de la obra los niveles

de cimentación. Deberá solicitar al Ingeniero calculista los pases necesarios en las

vigas(en caso de existir un cruce de la cañería con la estructura).

6- INSTALACION ELÉCTRICA


1.1
REGLAMENTOS, PLANOS Y TRÁMITES ANTE U.T.E.


La instalación será construida de acuerdo a la reglamentación en vigencia de U.T.E. y antes de ser recepcionada se presentara certificación de U.T.E. justificativo de la aceptación de las mismas, y un juego de planos en calco y archivos magnéticos con el diagrama final de las instalaciones. Los planos para someter a la aprobación de U.T.E., deberán ser formulados por el instalador de acuerdo a la Dirección de la Obra. Serán de cuenta del instalador todos los tramites y los gastos que ellos originen. El instalador deberá mantener informada a la Dirección de Obra del estado de la tramitación ante UTE. Al inicio de los trabajos de la instalación, deberá comunicar por nota los números de carpeta y tramites estimativos de UTE. Al finalizar la obra el instalador deberá presentar Certificados con Declaración Jurada de los  valores de resistencia a tierra, aislación de fases, etc.


La carga total a solicitar a UTE será de 80 KW 400 Volt.   


La empresa subcontratista deberá tener casa comercial instalada y estar autorizada por U.T.E. para ejecutar instalaciones eléctricas, y deberá nombrar un técnico responsable para tratar y resolver cualquier diferencia que se presente. 


El instalador deberá consultar en UTE la ubicación de la CGP y medidores, y construirá una pilastra en el límite del predio para alojarlos. Desde esta partirán tres líneas generales, una hacia el tablero general del polideportivo, otra hacia la cafetería y otra hacia la bomba de incendio. 


La empresa deberá encargarse de todos los trámites, ejecución y mantenimiento del provisorio de obra si fuese necesario.


1.2
ALCANCE DE LOS TRABAJOS


Incluye suministro, instalación completa y ensayo final satisfactorio de todos aquellos materiales, equipos y accesorios que fuesen  necesarios para lograr un normal funcionamiento de las instalaciones indicadas en los planos, según Memoria Descriptiva, y aquellos que no figurando se necesiten para hacer cumplir requisitos de reglamentación y prolijidad, con la adecuada artesanía y calificación que los trabajos exijan.-


En caso que hubiera diferencia entre los planos y memoria formulados y las reglamentaciones de UTE, valdrán las especificaciones de dichas reglamentaciones, sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. El Contratista debe denunciar dichas diferencias con la debida antelación para que la Dirección de Obra pueda salvarlas sin que provoquen demoras en los trabajos.-


Las modificaciones en el trazado o en las especificaciones que produzcan un cambio en el precio del Contrato, requerirán la aprobación de la Dirección de Obra  por escrito y previamente a su realización..   


La Dirección de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorridos de los elementos que integran las instalaciones sin que esto de derecho al contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obras hechas de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos, como metrajes sistemas constructivos, etc.


1.3.
GARANTÍA


Durante un periodo de 12 meses después de la recepción provisoria, el contratista deberá garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones, teniendo que reparar o sustituir sin costo aquellos materiales defectuosos resultantes de un uso normal, quedando excluido los accidentes por causas ajenas a la instalación referida. En caso de que el equipo sea de procedencia o fabricación de un tercero, el reclamo será atendido directamente por el instalador siendo este el único responsable ante el propietario.-


2
MANO DE OBRA


El contratista aportara la mano de obra necesaria para realizar las instalaciones eléctricas, no  pudiendo subcontratar parcial o total los trabajos.-


En todos los casos el instalador no se vera relevado de su responsabilidad directa sobre el total de las instalaciones y de los materiales suministrados.-


3
PROCEDIMIENTOS


La colocación de cañerías, ductos y cajas deberá en líneas generales ajustarse al replanteo indicado en los planos. En cada caja de salida de conductores o conexión de artefactos, interruptores, toma corrientes o cualquier otro dispositivo eléctrico, se deberá dejar por lo menos colillas de 15 cms. de conductor para realizar las conexiones. Se deberá instalar una caja cada vez que se realice un cambio de diámetro de cañerías o haya más de dos curvas en la misma.-


Se podrán enhebrar las cañerías luego que se termine con todos aquellos trabajos que puedan causar daño mecánico a los conductores.-


Aquellas cañerías que no vayan enhebras deberán quedar con un alambre galvanizado como guía.-


Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar las instalaciones a las facilidades de la obra, deberán ser autorizados previamente por la Dirección de la Obra. Se deberán mantener en obra un juego de planos, unifilares, planillas, memoria descriptiva, etc., donde se indicarán los cambios realizados,  para ser consultados cuando los técnicos o el propietario lo soliciten.


Todas las tuberías expuestas serán aseguradas  por medio de soportes y grapas adecuadas. No se permite el uso de tacos de madera para estos fines, por lo que se deberá usar tornillos y camisas de expansión para fijación a muros o tabiques. En particular para la fijación de tableros, brazos de mercurio y otros elementos de naturaleza similar, se exigirán grapas amuradas con arena y portland.- 


4
PRUEBAS


El contratista deberá probar todos los conductores, aparatos y equipos por continuidad, tierras y   cortocircuitos con un megger de energizar los circuitos.-


Probará la resistencia del aislamiento de todos los circuitos, conductos de alimentación y equipos. Donde el  aislamiento no esta libre de tierras y cortocircuitos reemplazará o reparará las partes que fallen.-


Probará todos los sistemas de conexión a tierra, tales como las tierras artificiales y todos los equipos aterrados con probador comparativos de tierras y realizara las correcciones que sean necesarias. Deberá cumplir con las medidas autorizadas por U.T.E.


Deberá proveerse todos los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas. El equipo no deberá ser energizado sin el permiso específico de parte de la Dirección de Obra.-


5
COORDINACIÓN


El contratista deberá coordinar la instalación de las cañerías, cajas, tableros, etc., con el contratista de hormigón, si lo hubiera, de modo de lograr la ubicación de los mismos según se indica en los planos y memoria.-  


6
INSTALACIÓN


La instalación eléctrica en la obra de referencia se ejecutara según detalles a saber:


6.1
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS


Las instalaciones resultaran en forma mixta, embutida en muros y pisos y aparente las de hierro galvanizado y bandejas metálicas. Los diámetros de cañerías, medidas de bandejas y sección de conductores se indica en  unifilar y planillas.  


6.2
MATERIALES


El oferente deberá detallar en la propuesta marcas y procedencia de todos los materiales que  integran la misma.-

Los materiales deberán ser nuevos, sin uso de primera calidad, de acuerdo con los planos y la memoria.-


El subcontratista deberá presentar, previo a su instalación una muestra de cada uno de los materiales a instalar, tipos de luminarias, tableros, lámparas con sus equipos auxiliares, etc. para la aprobación de la Dirección de Obra.-


Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas por el instalador,  pudiendo hacerlo en caso contrario la Dirección de Obra quien cargara al instalador los gastos que esa operación demande.-


La pintura y partes de equipos que se hubieran maltratado durante el transporte, almacenamiento, o instalación y manejo, deberán ser reparadas, requiriendo la aceptación de la Dirección de Obra.-


En todos los casos deberá tenerse presente que la seguridad de las instalaciones es imperiosa. Se exigirá, por lo tanto, una ejecución esmerada de las mismas y una selección y calidad adecuada de todos los interruptores, cajas, conductores, soportes, conexiones, etc.-


6.2.1
DETALLE DE MATERIALES

CAÑOS y DUCTOS METALICOS


Las cañerías que resulten embutidas por paredes serán de pvc, pudiendo ser rígidas o corrugadas de buena calidad, las que se instalen por piso serán de pvc rígido, y las que se instalen en forma aparente serán en todos los casos sin excepción de hierro galvanizado.

Se deberán emplear piezas de terminación, conexión, cambio de dirección, etc., prefabricadas del mismo material, procurando en todos los casos realizar maniobras que puedan dañar la capa galvanizada de los mismos. Para la fijación de los caños a muros, cielorraso, etc., se emplearán grapas tipo SPIT, formadas por dos partes unidas mediante tornillos, de material anticorrosivo. Las uniones a las cajas  de registro o de llaves u tomas se realizarán empleando bujes de conexión, con sus respectivas tuercas y contratuercas, procurando una firme conexión y filtración de humedades. De ser necesario se utilizarán prensaestopas. Las bandejas metálicas se instalaran mediante mensuras y estribos galvanizados construidos a esos efectos.

CAJAS  


Las cajas embutidas en muros y losa podrán ser de pvc con orejas metálicas de buena calidad, las que se instalen en cañerías aparentes galvanizadas serán de chapa galvanizada tipo DAISA o similar. La entrada y salida de las cajas se realizara mediante conectores y bujes apropiados a ese fin. 


.              

INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES


Serán de embutir, línea AVE o similar, debiendo el Contratista  presentar marca y procedencia de los mismos, así como también muestras, la elección final será a juicio de la Dirección de Obra.-


Los interruptores unipolares, bipolares, combinación, tomacorrientes y demás serán de una misma marca y tipo. En particular, las piezas de tomacorriente presentaran trabas que aseguren la imposibilidad de introducir elementos extraños en las mismas.-


La altura de colocación de interruptores es en general 1,20 mts. sobre nivel de piso terminado interior, mientras que los tomacorrientes en general a definir por la Dirección de Obra.-

CONDUCTORES


Todos los conductores serán nuevos, de cobre electrolítico con aislación plástica adecuada según las Normas UNIT 98 y 126. Se entregaran en el lugar de trabajo en rollos completos con una etiqueta que especifique fabricante y sección. Responderán en todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el certificado de aprobación de un laboratorio. Serán en su totalidad tipo CF, multifilar. Todos los conductores instalados en forma subterránea y en bolsa de agua serán con aislación superplática desde el tablero hasta el elemento correspondiente, los conductores de líneas generales de tableros serán  tipo XLPE sin excepción. Todos los conductores a instalarse dentro de la bandeja metálica  para derivaciones serán tipo súper plástico. Las secciones mínimas permitidas se indican en planillas y planos. El enhebrado total se realizará respetando los colores de fases, tanto para líneas generales como derivaciones comunes. 

TABLEROS


Se realizarán en chapa de hierro plegada de espesor mínimo N18, con los refuerzos de hierro ángulo que fuesen necesarios. El tablero general del polideportivo Serra tipo gabinete de dos metros de altura, por 060 de ancho y 040 metros de profundidad,  con zócalo para apoyo en el piso, frete calado de puerta rebatible, y en la parte inferior tendrá un especio destinado a batería automática de condensadores para corrección del factor de potencia, este espacio tendrá abertura con ventiletes para ventilación. Los tablero derivados  serán de chapa tipo exterior y se instalaran semiembutidos, con puerta giratoria sobre pomelas, tendrá frente muerto rebatible con bisagras. La capacidad de los tableros serán para alojar los elementos indicados en circuito unifilar, mas un 20% de su capacidad para reserva. Se terminaran pintados con dos manos de antióxido, y dos de esmalte sintético, el interior en color naranja y el exterior color a definir por la Dirección de Obra. Tendrán solada en la puerta un accesorio metálico para supuesta a tierra mediante un conductor con terminales.


En todos los tableros sobre el frente calado se aplicaran tarjeteros de acrílico indicando sobre cada interruptor térmico, el circuito que comandan en correspondencia con el plano que habrá que realizar y colocar en la contra puerta del tablero, dentro de un bolsillo de plástico a esos efectos, este plano se colocara en un folio de nylon. Asimismo se colocara un cartel adherido a la contrapuerta con papel contact  transparente con la leyenda de cada uno de los interruptores para una lectura rápida.


El cableado de los tableros se hará con  bornes aislados, con densidad de corriente menor a 4 A/mm², equilibrando fases. Antes de su confección definitiva se requerirá la aprobación de la Dirección de Obra.-  

INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS

El tablero general del polideportivo tendrá un interruptor termo magnético general tipo monoblock, poder de corte 25 KA., los demás interruptores generales serán tipo TK DIN


Cumplirán las siguientes condiciones:


-los amperajes se indican en el circuito unifilar.


-Los interruptores serán tipo “TQ DIN”, y el poder de corte mínimo  es de 10 KA para derivaciones y 15 KA para generales de tableros derivados.


Las marcas que se dan a continuación son al solo efecto de guiar al contratista en cuanto a calidades, pueden ser similares no admitiéndose calidades inferiores: MITSUBISHI, LEGRAND, MERLIN-GERIN, MOELLER, HAGER, ABB, GENERAL ELECTRIC, etc.


6.2.3
DESCARGA A TIERRA ARTIFICIAL


Se ejecutarán  tres descargas a tierra artificiales, una en la cámara al pie de la pilastra de medidores, otra en la cámara junto a la edificación y otra en la segunda cámara paralela al edificio. Se practicara una zanja a mas de 060 de profundidad, sobre ella se colocara un cable multifilar de cobre desnudo de 50 mm² enterrado directamente sobre el suelo cubriéndose con tierra uniendo con el todas las descargas a tierra. El cable de cobre se conectara a la jabalina mediante soldadura exotérmica, comunicando estas con el tablero general y desde este a todos los tableros secundarios. 

Se deberá colocar a tierra la bandeja metálica con un punto de unión mediante tornillo, tuerca plana y tuerca de presión de material anticorrosivo cada 10 mts. Se deberá obtener las medidas de resistencia reglamentarias, teniendo que agregar las que sean necesarias para conseguirlo. Las jabalinas estarán recubiertas por una capa de cobre con alma de acero, tipo COPERWELD, según reglamentación de UTE. La conexión entre el cable y la jabalina, deberá hacer mediante soldadura exotérmica

BATERIA DE CONDENSADORES

Banco de condensadores trifásicos para la compensación. Conectados a barras mediante interruptores termo magnéticos tripolares y comandados con contactores aptos para carga capacitiva. Todos los condensadores a utilizarse serán den aislación seca. Regulador automático de energía reactiva digital para montaje sobre frente muerto., para monitorear el consumo de energía reactiva de la red y comandar la conexión y desconexión de los bancos de condensadores para compensar la energía reactiva….

TELEFONO

Se deberá prever la instalación de una cámara de 040x040x15 en el límite del retiro con una cañería de 50 mm de diámetro para la entrada de la línea de ANTEL. Esta se llevara paralela a la entrada de UTE y entrara a la edificación en el mismo cuarto donde esta el tablero general. En este lugar se dejara una caja de chapa de 30x40x15  con puerta para terminal telefónico.

LUMINARIAS


L1.-LUMINARIA DE SUSPENDER TIPO IP20 tipo pantallade acrilico prismatizado de alto rendimiento con lampara de bajo consumo diam. 30 cm aprox. Cantidad 6 ubicación en Cafeteria.


L2.- LUMINARIAS exteriores en fachada, tipo aplique cilindrico indirecto E27 100W, con doble lampara de bajo consumo.Cantidad 12. ubicación fachada posterior.


L3.-LUMINARIAS de CANCHA, tipo proyector simetrico de haz rectangular IP65, lampara de vapor de sodio de alta pesion tipo HPIT DE 250W, cuerpo en aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de enfriamiento, con reflector difundente, proteccion de vidrio frontal templado con protector de malla metalica. Cantidad 24.


L4.-Luminaria estanca de adosar IP65 cuerpo de policarbonato autoextinguible V2 inyectado , con burlete de poliuretano y prensacable estanco, reflector de chapa galvanizada y prepintada con difusor ,con equipo auxiliar electronicoconexionado  para 2 tubos fluorescentes tipo TLD de 36w incluidos. Ubicadas en vestuarios y duchas.Cantidad total 26.


L5.-Luminarias de adosar para interior IP20 cuerpo de chapa zincada y prepintada, optica con louver doble parabolico de aluminio anodizado , equipo auxiliar conexionado para 2 tubos fluorescentes tipo TLD de 36w. Ubicadas en la cocina , salas deportivas, sala de profesores, administracion, cantidad total 32.


L6.-Luminaria tipo valiza, tipo poste caminero de adosar en piso para exterior IP65 cuerpo de fundicion de aluminio con pintura anticorrosiva, difusor en PMMA opal totalmente conexionado a portalampara de rosca E27 para lampara de bajo consumo tipo twistwr 42W, incluida. Cant 5 ubicación rampa de acceso.


L7.-Luminaria tipo rejilla spot direccionales dicroicas, estancos para exterior , cantidad 3


L8.-Luminarias en deposito nivel de cancha, 18 artefactos luminaria de adosar para interior con un tubo fluorescente tipo TDL de 36W, incluidos.


L9.-Luminaria de adosar tipo plafon cuerpo de chapa zincada, cuadrado,con equipo auxiliar electronico totalmente conexionado para 4 tubos fluorescente, con louver de aluminio anodizado celda pequeña, ubicados en HALL de Acceso , cantidad 4 .


L10.-Luminarias empotradas en piso para exterior totalmente estancas, ubicadas en la terraza bajo baranda en malla metalica. Cantidad 10.

7- HERRERIA

Se realizará en hierro las rejas exteriores de los vestuarios, la reja exterior de la sala de profesores, de las salas deportivas, la baranda de la pasarela hacia la cancha, la baranda de terraza- cafetería, la baranda de la rampa la baranda y pasamanos de la escaleras, baranda de escalera de acceso principal y baranda de terminación de pretil en azotea transitable.

Se realizará el ultimo tramo de la escalera de servicio hacia la azotea metálica . (ver detalles).

Se realizarán dos puertas de hierro en azotea doble chapa, una de salida de azotea por escalera y otra en el ducto del ascensor.

Se realizarán escaleras marineras en tanque de agua y otra en ducto del ascensor Ø  12

cada 30cm.

REJAS EXTERIORES 


Las rejas para las aberturas A1,A2 seran de tubular de hierro de 30x70 cada10cm,  con marco de planchuela de 70 en el perimetro y soldadas a hierro cuadrado vertical interior modulado para darle rigidez y seguridad. Ccubren el area de vestuarios y cocina.

BARANDAS INTERIORES


Barandas de escaleras  se realizaran de hierro, pasamanos de caño de diam 60mm y parantes de planchuela de 2” y 8mm de espesor. Ver detalle.


Las barandas de pasarela seran con doble tubular de 30x70 y parante trapezoidal base 10cm, modulado no menor a 1,50mt. Con hierros redondos fi 8 cada 14, continuos y soldados. Ver detalle. Todas estaran soldadas a planchuela con soldadura de doble cordon y según el caso empotradas en el hormigon o soldadas al perfilmetalico. Los tramos de escaleras tendran pasamanos empotrados al muro. Todas las piezas metalicas tendran doblemano de tratamiento antioxido y doblemano de esmalte.

BARANDAS EXTERIORES


Para la baranda de terraza de cafeteria se mantendra el mismo diseño de baranda que la pasarela, los parantes seran cada 1,50 soldados a planchuelas, con lineas horizontales tipo linga cada 14cm. 

PASARELA  METÁLICA


Se realizara pasarela en 3 lados de la cancha ppal.(todos menos muro medianero), con entrepiso metalico de chapa plegada con nervio, tipo tabla de 30cm, sobre perfiles normalizados.Ver detalle en planos de estructura.

PERGOLADO METÁLICO


La terraza de la cafeteria, nivel de piso de cafeteria, se realizara una losa volada realizada con rejilla metalica prefabricada en placas de 2x1,o modulables, según dimnesiones en plaza, realizadas en planchuela encastradas para carga, de 2mm de espesor ancho 30mm, hueco no mayor a 3cm x3cm. Con terminacion para exterior, con baño de proteccion galvanizado o zincado anticorrosivo.El apoyo se realizara en PNI 12 apoyados a pilares circulares según plano de estructura.


La cubierta de la terraza también sera una losa metálica volada , realizada en rejilla metálica prefabricada en planchuela  encastradas portantes, espesor 2mm ancho 30mm, la terminación sera apta para exteriores y estarán apoyadas en perfiles normalizados PNI 24, y PNC 12 cada metro.

8-VIDRIOS

Vidrios:

Todas las aberturas indicadas  tendrán vidrios transparentes o traslucidos según caso de planilla su espesor  de: 6, 8 y 10  mm. (De primera calidad).

Los vidrios serán perfectamente planos, de espesor uniforme y sin manchas, ampollas u otros defectos.

9- CARPINTERIA METÁLICA

Se deberán suministrar y colocar dos puertas con marco  de chapa plegada nº20.

Deberán entregarse con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético.

Las mismas llevarán cerradura de seguridad tipo star con picaporte y 3 bisagras de 10 cm.(ver planilla de aberturas).

10- CARPINTERÍA

Carpinteria de Aluminio 

Espesor del anodizado debe ser tipo color natural,(mínimo 15 micras en todos los casos),

según Norma UNIT 1076.

Se utilizarán burletes doble contacto EPDM  y la silicona necesaria.

Control de calidad del sellado de acuerdo a normas ISO 9001 sistema de calidad, 

y  ISO 14001 gestión ambiental.

Todas las ventanas tendrán vidrios transparentes y traslucidos según el caso(ver planillas de aberturas)   de 6 , 8 y 10  mm de espesor, los cuales serán perfectamente planos, de espesor uniforme y sin manchas, ampollas u otros defectos.

Deberá presentarse muestra de perfiles, burletes y herrajes, especificaciones de calidad en cuanto a aleación y temple utilizados para su fabricación así como definir la empresa que suministra los insumos. 

Todas las aberturas deberán ser perfectamente siliconadas y atornilladas.

 En todos los casos ver planillas de aberturas.      

Procedimiento:  

Se terminarán la totalidad de los antepechos y jambas con tres capas de revoques: 

                     Primera- mortero de arena, portland e hidrófugo, azotado.

                     Se deberá especificar el tipo de hidrófugo a utilizar.

                     Segunda- mortero de arena gruesa, cal y cemento portland aplicado a regla y 


peinado, realizada antes de que frague la primera.    

                    Tercera- mortero de arena fina, cal y cemento portland.

Se le deberá aplicar en toda la superficie exterior a las aberturas, tres manos cruzadas de revestimiento impermeable para aislación vertical, color blanco, siguiendo las instrucciones de uso del producto. 

Se colocarán as aberturas las que deberán ser perfectamente aplomadas y  niveladas.

11-CUBIERTA LIVIANA 

Se cotizará suministro y colocación de cubierta liviana  realizada con paneles prefabricados  para techar gimnasio de  1170m2.                                                                                                                                   

REPLANTEO PLANIMETRICO


Se realizará  y verificará en la  obra nueva realizada, previamente al suministro del producto, las dimensiones veraces, niveles y planimetria de la estructura metálica, y  vigas perimetrales donde se apoyará la nueva cubierta a efectos de solicitar a la empresa constructora adjudicataria el ajuste o correcta nivelación o diferencias de nivel en apoyos.

 PANELES AUTOPORTANTES


Los paneles deberán estar certificados por LATU y reunir las siguientes características técnicas: aislante térmico, autoportantes, con una luz de 5m y 0,10m de espesor , peso propio no mayor a 20k/m2,pendiente admisible hasta un 3% y perfecta aislación antihumídica.


EL panel deberá contener en su interior polietireno expandido y revestido interior y exteriormente con chapa galvanizada por inmersion en caliente calibre 24 y terminados con pintura poliester secado al horno . Debiendo asegurar su anticorrosión. La superficie de union entre ambos materiales será con un adhesivo poliuretánico bicomponente antillama.

 
La unión entre ambos paneles o encastre, será engrafado y con clip de anclaje dando como resultado 100% impermeable.

Se deberá suministrar 20 paneles con lucernarios de policarbonato albeolar dimensiones aproximadas de 1,00 x 0,50m 


 El traslado de los paneles, descargue y acopio será de exclusiva responsabilidad de la empresa que suministra el producto.

ANCLAJES, ACCESORIOS Y SUJECIONES.

Anclajes.-´Se realizarán sobre viga perimetral de hormigón armado(canalón) con varilla roscada galvanizada 3/8” anclada a los hierros de la viga, además llevara´tornillo de 3/8 “, arandelas y tuerca junto con aleta de techo. ( ver detalle)y la sujeción en viga reticulada o perfil normalizado de acero se realizará  con varilla tipo “j”hasta abrazar la correa reticulada.


El solape y unión longitudinal entre paneles llevará del lado exterior un chapa de acero plegada tipo omega de fijación con suplemento separador y sellador.

En todo el perímetro se colocará chapa de igual  terminación que los paneles perfectamente fija y sellada con silicona. Al igual que la pieza goterón que irá en la parte mas alta y la mas baja de los aleros.

12- PINTURA

Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases originales.

Antes de aplicarse la pintura a muros y cielorrasos todas estas superficies a tratar serán limpiadas, retocadas con enduído y lijadas ó revocadas,  a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.   

Los paramentos exteriores revocados se les aplicará 2 manos de  una pintura impermeabilizante acrílico a base de polímeros de primera calidad.

Incluye sector de fachada posterior y medianera.

Los  cielorrasos y paramentos de los baños,duchas y cocina  se pintarán con dos manos de pintura para cielorrasos color a elección.

Los paramentos interiores restantes se aplicará dos manos de pintura al agua latex.

A modo de aclaración el mayor porcentaje de muros de bloque vibrado es el interior visto (sin revoque y pintura) y  en el exterior  con revestimientos (chapas galvanizadas y otros).

En caso que no resultase suficientemente cubierta la parte pintada, ya sea por deficiencia de ejecución,por  mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies etc; se darán tantas manos como sea necesario para subsanar defectos, o se realizará el trabajo nuevamente a entero costo del oferente,

sin derecho a reclamación alguna.

Los tonos a darse a las distintas pinturas serán elegidos por la Dirección de Obra, quedando el oferente obligado a presentar todas las muestras de color que se soliciten.  

ELEMENTOS METÁLICOS

Todos los elementos metálicos llegarán a obra con dos manos de anti- óxido y dos manos de esmalte sintético, color a definir por la Dirección de obra.

Señalización

Además se deberán proveer toda la  cartelería necesaría de material resistente y duradero, y su colocacion de :

Señalización para discapacitados (rampa, accesos, ascensor y baños).  

Gabinetes higiénicos  y vestuarios, Ascensor , escaleras y Salidas de emergencia .

25

